1. **概况**

**630KVA变压器2台，315KVA变压器1台，250KVA变压器1台**

**要求：**

**（一）变压器年检：**

1.10/0.4kV变压器

1.1检查运行挡位变压比，应符合变压比规律；

1.2测量绕组连同导管的直流电阻；

1.3检查变压器的三相接线阻别，必须与设计要求及铭牌相符;

1.4测量绕组连同导管的绝缘电阻;

1.5测量铁芯绝缘电阻；

1.6绕组连同套管的交流耐压；

1.7设备除尘，封堵及螺丝紧固。

2.10kV 母线

2.1外观检查（有无接触不良，标志是否清晰，连接螺丝是否牢固可靠等）。

2.2测量相间及各相对的绝缘电阻，应符合技术规范要求。

2.3对母线进行工频耐压试验；

2.4设备除尘，封堵及螺丝紧固。

3.10kV高压断路器

3.1绝缘电阻测试；

3.2断路器并口工频耐压试验；

3.3断路器断口工频耐压试验；

3.4辅助回路和控制回路交流耐压试验；

3.5断路器每相的导电回路电阻测试；

3.6分，合闸线圈绝缘电阻和直流电阻；

3.7设备除尘及螺丝紧固。

4.10kV氧化锌避雷器

4.1测量绝缘电阻；

4.2直流1mA时的电压U1Ma;

4.3测量0.75倍U1mA时的泄漏电流；

4.4设备除尘及螺丝紧固

5.10kV电缆

5.1测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘电阻；

5.2直流耐压试验及泄漏电流测量；

5.3耐压后测量绝缘电阻；

5.4设备除尘及螺丝紧固。

6.综合保护

6.1二次端子紧固，装置外观检测，状态检查；

6.2效验精度，检查定值；

6.3二次回路检查；

6.4保护功能，整组传动，开关动作测试；

6.5设备除尘及螺丝紧固。

7.接地网试验项目

7.1接地网电气完整性测试；

7.2接地阻抗

8．低压系统试验项目

8.1低压柜电容器容值测量，电容值应符合制造厂规定，不应小于出厂值的95%；

8.2低压柜电容器绝缘电阻；

8.3端子紧固，装置外观检测，状态检查；

8.4设备除尘及螺丝紧固

**（二）每年一次我院产权范围高压线路下的隐患排查及处理。**

**（三）突发电力故障应急响应到场时间1小时内，处置人员不少于3人。**

**（四）本次服务一招3年，每年考评合格后续签下一年度合同。**

**附件1**：

法定代表人身份授权书

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（（采购单位名称）：

   本授权声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）授权 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方 “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：      （加盖公章）

日期：

说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件2**：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户情况表 | | | | | | |
| 省级单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 市级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近二至三年销售用户；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。3、**招标文件中应附相关佐证资料否则不能加分**

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件3：**

自拟

**附件4：**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份由医院保存）

承诺企业名称（公章） 法人代表或委托代理人（承诺人）

承诺函

致：成都市武侯区人民医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的参选活动，现承诺我公司：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

（八）我方承诺，截止至参选截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。在领取成交通知书时，提供通过“信用中国”网站等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。三年内不再参加成都市武侯区人民医院的各类采购活动。

参选供应商名称：（盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章)：

参选日期: